## Slide 1
Современное состояние НТД в области защиты от вибрации проводов и грозозащитных тросов ВЛ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
Линии электропередачи – кровеносные сосуды энергетики
23.03.2022
Рамзия Каверина, Руководитель экспертного совета
Ассоциации «Электросетьизоляция».
Некоммерческое партнёрство разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей г. Москва

## Slide 2
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
В настоящее время Ассоциация «ЭЛЕКТРОСЕТЬИЗОЛЯЦИЯ» совместно с членами экспертного совета с учетом новых и международных требований разрабатывает и пересматривает 12 национальных стандартов
№ п/п | Наименование | Статус
1 | ГОСТ Р 51155 Арматура линейная. Правила приемки и методы испытаний (пересмотр), Изменение №1 | Утвержден
2 | ГОСТ Р 51177 Арматура линейная. Общие технические требования (пересмотр), изменение №1 | Утвержден
3 | ГОСТ Р Арматура для проводов СИП для ВЛ до 1 кВ. Общие технические требования | На утверждении
4 | ГОСТ Р 52725 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия (пересмотр) | Утвержден
5 | ГОСТ Р Металлоксидные защитные разрядники с внешним искровым промежутком для воздушных линий электропередачи переменного тока напряжением от 6 до 330 кВ. Общие технические условия | 1 редакция
6 | ГОСТ Р Разрядники мультикамерные молниезащитные для воздушных линий электропередачи переменного тока напряжением свыше 1000 В. Общие технические условия | 1 редакция
7 | ГОСТ Р Устройства защиты птиц от поражения электрическим током на объектах электроэнергетики. Общие технические условия | Публичное обсуждение
8 | ГОСТ Р 52082 Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-750 кВ. Общие технические условия (пересмотр) | Публичное обсуждение
9 | ГОСТ Р Изоляторы полимерные проходные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия | Публичное обсуждение
10 | ГОСТ Р Траверсы изолирующие полимерные на напряжение 6–220 кВ. Общие технические условия | Публичное обсуждение
11 | ГОСТ Р Изоляторы полимерные опорные линейные и штыревые на напряжение от 1 до 35 кВ. Общие технические условия. | Публичное обсуждение
12 | ГОСТ Р 52034 Изоляторы опорные из керамики и из стекла на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия (пересмотр) | Публичное обсуждение

## Slide 3
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
До 2000 года из опыта анализа технологических нарушений отказы по элементам на воздушных линиях электропередачи распределялись таким образом:
- провода и грозозащитные тросы – 55%;
- изоляторы – 33%;
- опоры – 9%;
- арматура 3%.
И в настоящее время эта картина не изменилась в лучшую сторону, а только ухудшилась из-за изменения климатических условий в мире. Основной причиной отказов проводов и грозозащитных тросов является атмосферные явления, превышающие расчетные (ветер, гололед, гроза, знакопеременные нагрузки, превышающие допустимый уровень (вибрация и пляска).

## Slide 4
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
В природе существует три вида вибрации:
высокочастотная - это вибрация, возникающая при направлении ветра под 90º к оси ВЛ (7 и выше Гц):

## Slide 5
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
низкочастотная – это вибрация, возникающая при направлении ветра под острым углом к оси ВЛ или при изморози, которая откладывается при очень спокойном воздухе, сохраняя цилиндрическую форму провода, но с существенным увеличением его диаметра (7 и ниже Гц):

## Slide 6
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
ударная – это вибрация, возникающая на переходах ВЛ через водные преграды, когда провода закреплены на многороликовых подвесах:

## Slide 7
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
Для каждого вида вибрации существует своя схема защиты:

## Slide 8
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
Защита от вибрации во многом зависит от тяжения провода, от величины тяжения зависит количество, применяемых гасителей и их весовые характеристики. Поэтому схема защиты от вибрации в южных районах России должны отличаться от схемы, применяемых в северных регионах страны, где провод подвергается до восьми месяцев повышенному тяжению, значит повышенному влиянию вибрации.
Таким образом, задача выбора надежной схемы защиты проводов и грозозащитных тросов от вибрации чрезвычайно актуальна.
В настоящее время научные институты и заводы-изготовители имеют богатый опыт по разработке и изготовлению гасителей вибрации, работающих в большом диапазоне частот, однако отсутствие стандарта, определяющего их применение при различных климатических условиях эксплуатации ВЛ, применяемой подвесной, натяжной и соединительной арматуре до сих пор приводит к технологическим нарушениям.
Какими же стандартами или нормативными документами мы владеем:

## Slide 9
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022

## Slide 10
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022

## Slide 11
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022

## Slide 12
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022

## Slide 13
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022

## Slide 14
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
Выбор эффективной схемы защиты от вибрации для провода АЖС 79/39 в соответствии МЭК 61897
(для каждой частоты мощность поглощения энергии гасителем должна превышать подводимой мощности ветра)
Защита одним гасителем типа ГВН-3-17
Защита одним гасителем типа ГВП-1,6
Защита двумя гасителями типа ГВУ-0,6-0,8
____ энергия поглощения гасителем
____ энергия ветра

## Slide 15
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2022
Выводы:
1. Нет единого подхода к выбору гасителей вибрации разной конструкции и расчету мест их установки для защиты проводов разной конструкции и применения спиральной арматуры. При применении спиральной арматуры расчет мест установки производится без учета тяжения, массы и диаметра провода.
РД 34.20.182-90 «Методические указания по типовой защите проводов и грозозащитных тросов от вибрации и субколебаний воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» не актуален и требует пересмотра.
Требуется разработка СТАНДАРТА по типовой защите проводов (грозозащитных тросов) от вибрации на основе проведения лабораторных исследований с учетом применения спиральной арматуры и новых конструкций проводов (грозозащитных тросов) в рамках НИР