## Slide 1
Автокластерная идеология построения кабельных сетей мегаполисов
Бензорук Сергей Валерьевич
Технический директор
ООО «Таврида Электрик»

## Slide 2
Понятие автокластерной сети
Существующие и перспективные технологии*
* Концепция цифровая трансформация 2030, ПАО «Россети», 2018 г
Ключевые признаки автокластерной сети
Сеть оптимальной топологии,
Автоматическая сборка надежной послеаварийной схемы,
Применение устройств, не требующих обслуживания,
Отсутствие индивидуальных настроек применяемых устройств,
Интеграция в онлайн и офлайн системы ППР.

## Slide 3
Особенности традиционных схем мегаполисов*
Двухлучевая топология,
4 источника питания,
Двухтрансформаторные ТП,
АВР по стороне 6-10 кВ.
Общие параметры схемы:
Защита фидера в РП – имеется (силовой выключатель, МТЗ 0,6 с),
Защита фидера в ТП – отсутствует (выключатели нагрузки),
Защита трансформатора в ТП – минимальная,
АВР в ТП.
Защиты и автоматика:
* Под мегаполисами в настоящем докладе понимаются Москва и Санкт-Петербург
Особенности повреждений:
Более 95% - аварии в кабелях,
Высокая надежность за счет высокой трудоёмкость устранения повреждений.

## Slide 4
Попытки уменьшить трудоемкость устранения повреждений
ВН
ВН + ИКЗ
ВН + ИКЗ + FLISR (САВС)
FLISR способна организовать автоматическое переключение, но требует квалифицированного сопровождения и зависима от каналов связи.
Высокая надежность энергоснабжения ценой высокой трудоемкости (поиск к.з., перевод в надежную послеаварийную схему)
ИКЗ способна уменьшить трудоемкость поиска, но не уменьшает трудоемкость ликвидации,

## Slide 5
Альтернатива - Автокластерная схема построения сети*
Кластер
* Реализуется в рамках соглашения между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Таврида Электрик»
Защита фидера, защита трансформатора, секционирование – выключатель с МПЗ,
Уставки РЗиА типизированы ( одна уставка на все ТП),
Защиты и автоматика:
Ключевые технологии:
Контроллер присоединения,
новые алгоритмы РЗА
Вакуумные
выключатель
Современные измерители
(I, Ib, Ic, Ua, Ub, Uc, 3I0)

## Slide 6
Возможности автокластерной сети
Автоматический переход в надежный послеаварийный режим без участия Систем Поддержки Принятия Решения
( уменьшение в 8 раз трудоемкости устранения аварии),
Полное время восстановления питания 15 с (с учетом ожидания АВР в РП/ПС: 14 с),
Идентификация ОЗЗ в защищаемой зоне (направленная ОЗЗ),
Ошибочное включение на КЗ не опасно для персонала и оборудования.

## Slide 7
ВН+ИКЗ
ВН+ИКЗ+FLISR
Автокластерная сеть
Надежность энергоснабжения
☑
Знаем где авария
Автоматическая сборка послеаварийной схемы
☑
☒
Стоимость решения
Независимость от каналов связи
☒
Сравнение вариантов автоматизации
☑
☑
☑
Способность включения на КЗ
☒
☒
100%
120%?
120%
☑
☒
☑
☑
☑
☑

## Slide 8
☑
Сократить в 8 раза трудоёмкость перехода в надежный послеаварийный и нормальный режимы,
☑
Идентифицировать ОЗЗ в защищаемой зоне в сетях с любым режимом нейтрали,
☑
Выводы
Применение автокластерной сети позволит:
Исключить индивидуальные настройки РЗА,
☑
Увеличить безопасность персонала,
☑
Исключить завышенные требования к каналам связи и шкафам телемеханики,
И еще одна вещь:
☑
Отказаться от применения SF6.
* Калифорнийский совет по воздушным ресурсам определил конец 2024 года границей отказа от SF6 в оборудовании 72 кВ и ниже, Европейская комиссия вводит запрет в горизонте 2025-2030, Китай требует ограничить закупки оборудования, содержащего SF6…..

## Slide 9
Спасибо за внимание!