## Slide 1
Интеллектуальный учёт,
как основной инструмент Цифрового РЭС
Ворфоломеев Артем Александрович
к.т.н., Руководитель направления Интеллектуальный учёт ООО «НПО «МИР»

## Slide 2
Основные цели создания ЦРЭС и ИСУЭ
Повышение надежности – улучшение показателей SAIDI и SAIFI за счет 100% наблюдаемости сетей 10/0,4 кВ (ТП/КТП), использования реклоузеров и элементов самовосстанавливающихся сетей на транзитных ТП.
Снижение коммерческих и технических потерь – прямое повышение экономической эффективности работы сетевого предприятия.
Ключевая проблема
Ограниченность инвестиций – требуется низкая стоимость создания и эксплуатации.
Риски функционирования ИСУЭ в 2025 году
!!! Прямая зависимость функционирования и наблюдаемости ИСУЭ от операторов сотовой связи GSM – территориальные отключения сотовой связи (локальные участки подавления сигнала).

## Slide 3
Типовая ИСУЭ по состоянию на 2025 год
Научно-производственное объединение «МИР»
GSM
ИВК (Пирамида-Сети)
Проприетарный протокол УСПД
MESH-сети
RS-485
RS-485
радиоканал
Выносной дисплей
Приборы учета абонентов
УСПД
СПОДЭС
СПОДЭС
ТП/КТП
10/0,4 кВ
Приборы учета на ТП

## Slide 4
Типовая ИСУЭ c ТМ по состоянию на 2025 год
Научно-производственное объединение «МИР»
GSM
ИВК (Пирамида-Сети)
Проприетарный протокол УСПД
MESH-сети
RS-485
RS-485
радиоканал
Выносной дисплей
Приборы учета абонентов
УСПД
Приборы учета на ТП
СПОДЭС
СПОДЭС
МЭК 870-5-104
ОИК (ДП РЭС, ЦУС)
ТС, ТУ, ТИ
(с приборов учета - пороги, спорадика)
Ионисторный ИБП
МИР БП-16
Модуль дискретного ввода/вывода МВ-01
3*ТС
ТС/ТУ
RS-485
ТП/КТП
10/0,4 кВ
ИП24В
Контроль состояния датчиков пожарной и охранной сигнализации;
Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах 0,4кВ;
Контроль нормального режима работы ТП – параметры ввода и отходящих фидеров 0,4кВ (токи, напряжения, мощности);
Контроль напряжения по фидеру (использование любых абонентских ПУ в качестве ТИТ);
Возможность дооснащения ТП измерителями КЗ для контроля аварийных режимов на фидерах 10кВ.

## Slide 5
Проблемы с сотовой связью в 2025 году
Научно-производственное объединение «МИР»
Сервис DOWNDETECTOR*
*Информация актуальна на 30.06.2025г. 8:00(МСК)
Причины отсутствия сотовой связи:
Регламентные работы оператора связи;
Оперативная необходимость силовых структур;
Неблагоприятные погодные условия;
Авария на стороне оператора связи.

## Slide 6
Проблемы с сотовой связью в 2025 году
Научно-производственное объединение «МИР»
Информационный ресурс ОМСК-ИНФОРМ https://omskinform.ru/
28 июня 2025г. «Сотовые операторы рассказали о новом отключении мобильного интернета в Омске»
…перебои фиксировались у операторов МТС и «МегаФон», однако сегодня, 28 июня, к ним добавился еще и Tele2. График сбоев на сайте downdetector.su «взлетел» на отметку в несколько тысяч жалоб всего за полчаса.
– Причины не зависят от оператора и никак не связаны с работоспособностью наших сетей. Ограничения обусловлены мерами безопасности. Мы не можем повлиять на снятие ограничений, и их сроки нам неизвестны. Однако мы очень рассчитываем на восстановление сервиса в ближайшее время, – рассказали в Tele2.
– Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Трудности возникли по независящим от нас причинам. Рекомендуем в этот период пользоваться Wi-Fi, если есть такая возможность, – сообщил оператор [«Мегафон»].

## Slide 7
Цифровой РЭС на базе типовой ИСУЭ
Научно-производственное объединение «МИР»
MESH-PLC FСC
ИВК (Пирамида-Сети)
Проприетарный протокол УСПД
МЭК 870-5-104
ОИК (ДП РЭС, ЦУС)
ТС, ТУ, ТИ
(с приборов учета - пороги, спорадика)

## Slide 8
FCC 10кВ
Пример реализации проекта в ПАО «РОССЕТИ Сибирь» - 2022г.
Комплексное решение на базе МК-01.А с Ethernet
МК-01.А являются БС трёх MESH- сетей:
PLC-YNET-FCC (10 кВ);
PLC-YNET-CA / PLC-G3-CA (0,4 кВ);
ZIGBEE PRO.
Все типы приборов учёта МИР:
Внутр./наруж. установки;
Однофазные/трехфазные;
Прямого/полукосв. включ.
Используются технологии связи:
GSM (технологич. связь);
ETHERNET;
RS485;
PLC-YNET-FCC;
PLC-YNET-CA;
PLC-G3PLC-CA;
ZIGBEE PRO;
BLUETOOTH.
3*ТП 10/0,4кВ
4*ТП 10/0,4кВ
В рамках проекта подтверждена возможность построения систем ИСУЭ без использования GSM каналов связи
УСПД другого производителя
УСПД другого производителя
GSM
GSM
RS485
RS485
ПУ split другого производителя
ПУ split другого производителя
CA 0,4кВ
CA 0,4кВ
G3-PLC/ZIGBEE
Y-NET/ZIGBEE
PLC
PLC
1*ТП 10/0,4кВ
2*ТП 10/0,4кВ
ПС 35/10кВ
Ethernet

## Slide 9
Характеристики PLC 10 кВ
Канал передачи – «фаза – земля» (требуется только одно УПЕ-10);
Количество уровней ретрансляции – до 8;
Полноценная MESH-сеть;
Дальность передачи между соседними узлами – до 5 км;
Канальная скорость передачи данных:
* 2,5 кБит/с – технология Y-NET с модуляцией DSCK (шумоподобный сигнал) в диапазоне CENELEC А или B
* до 300 кБит/с – технология G3-PLC (тип модуляции – OFDM) в диапазоне FCC (154 – 487,5 кГц)
УП-01 – индуктивное устройство присоединения на кабельную вставку в яч. 10 кВ
УПЕ-10 – емкостное устройство присоединения на фазу ВЛ-10 кВ

## Slide 10
Ожидаемый эффект
Кратное улучшение показателей SAIDI и SAIFI
Снижение затрат на каналы связи
Использование инфраструктуры ИСУЭ бытовых потребителей, в качестве компонентов Цифрового РЭС
Новый подход к реализации задачи создания ЦРЭС – единая система цифровизации сетей 10 – 0,4 кВ, до каждого абонента 0,4 кВ.
Действующий пример использования MESH-технологии для создания собственной инфраструктуры передачи данных с объектов 10/0,4 кВ и реклоузеров по минимальной стоимости.
Снятие зависимости от операторов сотовой связи, нет операционных затрат на сотовую связь (готовая инфраструктура связи).
Выводы

## Slide 11
644105, г. Омск, ул. Успешная, 51
Т./ф. (3812) 35-47-10, 35-47-30
www.mir-omsk.ru